## Conto Termico
|  | GENERATORI A CONDENSAZIONE |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTI |  |  |  | SERRAMENTI |  |  | LED |  |  | BOLLITORE PDC | TOTALE
|  | Costo ammissibile interventi D.M. 16/02/2016 - P > 35 kW | 130 | €/kWt |  | CSV 35 R Solar Kwh | 2532 |  |  | Costo ammissibile isolamento esterno | 200 | €/m² |  | Costo ammissibile isolamento esterno | 100 | €/m² |  | Costo ammissibile | 450 | €/m² | Costo ammissibile | 35 | €/m²
|  | Costo ammissibile interventi D.M. 16/02/2016 - P < 35 kW | 160 | €/kWt |  | CSV 35 R Solar Ag | 3.91 |  |  | Costo ammissibile isolamento interno | 100 | €/m² |  | Costo ammissibile isolamento interno | 80 | €/m²
|  | Percentuale di spesa incentivata | 40% |  |  | CSV 25 R Solar Ag | 2.77 |  |  | Percentuale di spesa incentivata | 50% |  |  | Percentuale di spesa incentivata | 40% |  |  | Percentuale di spesa incentivata | 40% |  | Percentuale di spesa incentivata | 40%
|  | Valore massimo incentivo - P > 35 kW | 40000 | € | [5 empty] | Valore massimo incentivo | 400000 | € |  | Valore massimo incentivo | 400000 | € |  | Valore massimo incentivo | 400000 | € | Valore massimo incentivo | 70000 | €
|  | Valore massimo incentivo - P < 35 kW | 3000 | €
foglio | commessa | Descrizione | POTENZA NUOVI GENERATORI | COSTO INTERVENTO GENERATORE | CONTRIBUTO CALDAIE CONDENSAZIONE | SUPERFICIE LORDA CAMPO SOLARE | Qu | Ci | CONTRIBUTO TOTALE SOLARE | TIPO DI ISOLAMENTO COPERTURA | SUP. | SPESA | CONTRIBUTO COPERTURA | TIPO DI CAPPOTTO | SUP. | SPESA | CONTRIBUTO CAPPOTTO | SUP. | SPESA | CONTRIBUTO SERRAMENTI | SUPUPERFICIE UTILE | SPESA | CONTRIBUTO LED | CONTRIBUTO boll.pdc
1 | 1 | Municipio | 387 | 46260 | 18504 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 |  | 18504
2 | 2 | Ca' Emo |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 983.9 | 0 |  |  | 0
3 | 3 | S. Paolo Museo - Ex Chiesa |  | 780 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 538.8 | 0 |  |  | 0
4 | 3 | S. Paolo Museo - Uffici |  | 780 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 379.47 | 0 |  |  | 0
5 | 6 | Centro La Ginestra / Casa Albergo | 97.5 | 29310 | 5070 | 7.82 | 647.5703 | 0.35 | 3544.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 892.6 | 0 |  |  | 8614.8
6 | 14 | Biblioteca |  | 4030 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 490 | 0 |  |  | 0
7 | 25 | Palestra G.Cini/Tortorini |  | 3220 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 346.4 | 0 |  |  | 0
8 | 26 | Scuola Materna Tortorini | 176.6 | 33760 | 9183.2 |  | 647.5703 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1112.1 | 0 |  |  | 9183.2
9 | 30 | Scuola Elementare Giorgio Cini | 258 | 40400 | 13416 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2164 | 0 |  |  | 13416
10 | 43 | Associazione Itaka | 30 | 7110 | 1920 |  |  |  | 0 | INTERNO | 95 | 4300 | 2150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 181.4 | 0 |  |  | 4070
11 | 47 | Chiesetta Solario |  | 780 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 81 | 0 |  |  | 0
12 | 27 | Scuola Materna S.M. Goretti | 88.3 | 22120 | 4591.6 | 2.77 | 647.5703 | 0.35 | 1255.6389 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 582.7 | 0 |  |  | 5847.2389
13 | 28 | Scuola Materna S.M. Carmine |  | 3780 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 697.6 | 0 |  |  | 0
14 | 29 | Scuola Elementare V.Emanuele | 258 | 30880 | 12352 |  |  |  | 0 | INTERNO | 735 | 30400 | 15200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1446 | 0 |  |  | 27552
15 | 31 | Scuola Elementare Vittorio Cini |  | 2370 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 637.7 | 0 |  |  | 0
16 | 32 | Scuola Elementare D. Valeri | 219.6 | 32190 | 11419.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 |  | 11419.2
17 | 33 | Scuola Elementare D. Manin | 109.8 | 21620 | 5709.6 |  |  |  | 0 | INTERNO | 236 | 10440 | 5220 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 826.3 | 0 |  |  | 10929.6
18 | 34 | Scuola Elementare B. Bussolin - Scuola e Mensa |  | 9760 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 736.97 | 0 |  |  | 0
19 | 35 | Istituto Comprensivo G.Zanellato - Elementare, Media e Mensa | 100 | 26980 | 5200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3809 | 0 |  |  | 5200
20 | 36 | Scuola Media G. Guinizelli | 439.2 | 51890 | 20756 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2175 | 0 |  |  | 20756
21 | 39 | Associazione Alpini |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 189.7 | 0 |  |  | 0
22 | 39 | Associazioni S.Filippo |  | 2990 | 0 |  |  |  | 0 | INTERNO | 530 | 22200 | 11100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 926.64 | 0 |  |  | 11100
23 | 46 | Magazzino Comunale |  | 780 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 218 | 0 |  |  | 0
24 | 48 | Palasport Schiavonia |  | 0 | 0 |  | 647.5703 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1982.9 | 0 |  |  | 0
25 | 49 | Casa Associazioni |  | 1320 | 0 |  |  |  | 0 | INTERNO | 138 | 6520 | 3260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 242.7 | 0 |  |  | 3260
26 | 50 | Associazioni |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 127.4 | 0 |  |  | 0
27 | 52 | Ex Canonica Di Marendole |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.5 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| CONTRIBUTI CONTO TERMICO |  |  |  | 108121.6 |  |  |  | 4800.4389 |  |  |  | 36930 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 149852.0389
|  | Calcolo sistema ibrido | Potenza | COP | Quf - zona E | Ei | k | Ci > 35kW | anni | Incentivo
|  | PDC Family 25T | 24.8 | 4.06 | 1700 | 31775.7635 | 1.2 | 0.045 | 5 | 8579.4562

## Consumi
[28 empty] | AUMENTO CONSUMI | 59.6%
Utenza | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-31 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 2018-06-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 31/012019 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2020-11-27 | 2021-03-31 | MEDIA SU BOLLETTE | MEDIA SU CONTATORE | MEDIA SU 31/03/21 | MEDIA PER ANALISI | MEDIA AUMENTATA
Municipio |  | 7144 | 11167 | 14972 | 18593 | 21790 | 22287 | 22287 | 22287 | 22287 | 22287 | 22287 | 22287 | 24170 | 28278 | 32759 | 35811 | 37815 | 38506 | 39047 |  |  |  | 175592 | 17026 | 17559.2 | 17934 | 17934 | 28622.664
Ca' Emo | 18617 | 19209 | 20083 | 20927 | 21696 | 22452 | 22754 | 22754 | 22754 | 22754 | 22754 | 22754 | 22754 | 23029 | 23563 | [8 empty] | 31254 | 4137 |  | 2934 | 4137 | 6602.652 | COVID
S. Paolo Museo - Ex Chiesa |  |  | 5346 | 7255 | 7882 | 8500 | 8500 | 10635 | 10635 | 10635 | 10604 | 10711 | 10937 | 11463 | 13328 | 14662 | 16146 | 16534 | 17089 | 17058 |  |  |  | 24628 | 7982 | 4925.6 | 5376 | 5376 | 8580.096 | COVID
S. Paolo Museo - Uffici |  |  | 8008 | 9499 | 11067 | 12594 | 12911 | 12916 | 12918 | 12911 | 12917 | 12921 | 13196 | 13472 | 14637 | 16275 | 17269 | 18057 | 18309 | 18333 |  |  |  | 27055 | 6629 | 5411 | 4820.3333 | 4820.3333 | 7693.252 | COVID
Centro La Ginestra (casa anziani)/ Casa Albergo |  |  | 99270 | 1564 | 3566 | 4357 | 5379 | 5655 | 5672 | 5706 | 6196 | 6487 | 6939 | 7916 | 9888 | 12103 | 14011 | 14460 | 15427 | 15265 |  |  |  | 8753 | 10618 |  |  | 10618 | 16946.328 | CONTATORE 2020
Biblioteca |  | 15011 | 16793 | 17967 | 19609 | 20897 | 21636 | 21478 | 21478 | 21478 | 21478 | 21478 | 21801 | 22286 | 24236 | 26530 | 27600 | 28323 | 28648 | 28542 |  |  | 34035 | 5608 | 7443 | 6807 |  | 7443 | 11879.028 | Contatore da 27/11/2020
Palestra Materna Tortorini | [27 empty] | 8860 | 14140.56
Scuola Materna Tortorini |  | 31140 | 35108 | 38023 | 42034 | 45221 | 46144 | 46461 | 46720 | 46894 | 47058 | 47265 | 47719 | 48860 | 52500 | 56737 | 59535 | 61112 | 61991 | 62439 | 62676 |  |  |  | 17720 |  |  | 8860 | 14140.56
Scuola Elementare Giorgio Cini |  | 39900 | 43914 | 47588 | 51271 | 54526 | 55710 | 55909 | 56021 | 56162 | 56166 | 56344 | [11 empty] | 193769 | 16444 | 19376.9 | 13081 | 16444 | 26244.624 | COVID
Associazione Itaka |  |  | 6200 | 7265 | 7685 | 8099 | 8121 | 8825 | 8808 | 8808 | 8808 | 8851 | 9063 | 9174 | 9954 | 10485 | 11502 | 11938 | 12136 | 12175 |  |  |  | 18567 | 3754 | 3094.5 | 3489.3333 | 3489.3333 | 5568.976
Chiesetta Solario |  |  | 8876 | 10548 | 11044 | 11533 | 11689 | 12611 | 12588 | 12588 | 12588 | 12648 | 12955 | 12941 | 13936 | 15211 | 15933 | 16432 | 16645 | 16747 |  |  |  | 25290 | 5060 | 4215 | 4585.6667 | 4585.6667 | 7318.724
Scuola Materna S.M. Goretti |  | 13628 | 14756 | 16182 | 17427 | 18437 | 19170 | 19218 | 19290 | 19344 | 19395 | 19395 | 19640 | 20373 | 21625 | 23656 | 24805 | 25784 | 26265 | 26650 |  |  |  | 39967 | 6869 | 6661.1667 | 7176.6667 | 7176.6667 | 11453.96
Scuola Materna S.M. Carmine |  | 29815 | 31153 | 32494 | 33805 | 35026 | 35495 | 35666 | 35820 | 35951 | 36118 | 36118 | 36697 | 37379 | 38845 | 40574 | 41820 | 42769 | 43274 | 43833 |  |  |  | 57552 | 7692 | 8221.7143 | 7508.6667 | 8221.7143 | 13121.856
Scuola Elementare V.Emanuele |  | 52554 | 56635 | 60255 | 64038 | 67418 | 68146 | 68146 | 68146 | 68146 | 68146 | 68146 | 68775 | 70733 | 74937 | 79475 | 82795 | 85362 | 86445 | 87267 |  |  |  | 112627 | 18302 | 16089.5714 | 15069.6667 | 18302 | 29209.992 | COVID
Scuola Elementare Vittorio Cini |  | 24744 | 26055 | 27510 | 28872 | 29834 | 29990 | 29990 | 29990 | 29990 | 29990 | 29990 | 30103 | 30673 | 30866 | 31746 | 34414 | 35140 | 35378 | 35574 |  |  |  | 47426 | 4811 | 6775.1429 | 5864 | 6775.1429 | 10813.128
Scuola Elementare D. Valeri |  | 55459 | 59663 | 63403 | 66963 | 70359 | 71116 | 71116 | 71116 | 71116 | 71116 | 71116 | 71730 | 72804 | 76837 | 82349 | 86000 | 88494 | 89450 | 89973 |  |  |  | 110685 | 17174 | 15812.1429 | 13442 | 15812.1429 | 25236.18 | COVID
Scuola Elementare D. Manin |  | 27369 | 29301 | 31075 | 32906 | 34484 | 34941 | 34941 | 34941 | 34941 | 34941 | 34941 | 35279 | 36298 | 38127 | 40269 | 41676 | 42734 | 43228 | 43738 |  |  |  | 58188 | 8826 | 8312.5714 | 7901.3333 | 8312.5714 | 13266.864 | COVID
Scuola Elementare B. Bussolin - Scuola e Mensa |  | 19517 | 21150 | 22587 | 23903 | 24929 | 25130 | 25130 | 25130 | 25130 | 25130 | 25130 | 25343 | 26052 | 27232 | 28982 | 30170 | 31031 | 31318 | 31609 |  |  |  | 43897 | 6082 | 6271 | 6322.6667 | 6271 | 10008.516
Istituto Comprensivo G.Zanellato - Elementare, Media e Mensa |  | 159763 | 169547 | 178245 | 187144 | 194183 | 195460 | 195462 | 195462 | 195462 | 195462 | 195462 | 196213 | 201002 | 208334 | 218360 | 224986 | 2228488 | 230393 | 231305 |  |  |  | 322884 | 38787 | 35876 | 42900.3333 | 42900.3333 | 68468.932
Scuola Media G. Gunizzelli |  | 95911 | 106127 | 114137 | 123078 | 130426 | 132250 | 132250 | 132250 | 132258 | 132278 | 132305 | 133251 | 137519 | 147210 | 157848 | 164238 | 169143 | 170984 | 172313 |  |  |  | 487871 | 41083 | 40655.9167 |  | 40655.9167 | 64886.843
Associazione Alpini |  |  | 1098 | 9499 | 11067 | 11758 | 1233 | 1270 | 1045 | 1058 | 1071 | 1085 | 1101 | 1239 | 1286 | 1334 | 1378 | 1421 | 1460 | 1303 |  |  |  |  | 188 |  |  | 188 | 300.048 | Contatore Nuovo
Associazioni S.Filippo |  | 34523 | 38094 | 41683 | 45174 | 48410 | 49148 | 49384 | 49384 | 49384 | 49384 | 49384 | 49384 | 50773 | 54292 | 57922 | 60822 | 62867 | 63141 | 63141 |  |  |  | 86614 | 16198 | 12373.4286 | 12734.6667 | 12734.6667 | 20324.528
Magazzino Comunale |  |  | 10248 | 10817 | 11005 | 11190 | 11207 | 11438 | 11443 | 11447 | 11451 | 11458 | 11531 | 11668 | 11860 | 12156 | 12343 | 12527 | 12616 | 12700 |  |  |  |  | 1612 |  |  | 1612 | 2572.752 | Contatore Nuovo
Palasport Schiavonia |  | 29314 | 35764 | 41409 | 47377 | 52157 | 53128 | 53339 | 53510 | 53667 | 53818 | 54005 | 54655 | 56565 | 63007 | 70290 | 75001 | 77656 | 78767 | 79008 |  |  |  | 283542 | 27243 | 23628.5 |  | 27243 | 43479.828 | Annuo ACS | 3817.5
Casa Associazioni |  |  | 2253 | 2489 | 2736 | 2979 | 3097 | 4279 | 4280 | 4280 | 4281 | 4319 | 4536 | 4698 | 5473 | 5823 | 6759 | 7056 | 7221 | 7281 |  |  |  | 12973 | 3220 | 2594.6 | 3331.3333 | 3331.3333 | 5316.808
Associazioni |  |  | 259 | 393 | 511 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 368 | 0 | -209 | 368 | 587.328
Ex Canonica Di Marendole |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
consumo stimato
rilevamento non efettuato a fine mese

## Riassunto
|  |  |  | CH4 | [6 empty] | SI
|  |  |  | OIL | [6 empty] | NO | [28 empty] | 100% | Trattenuto da Bosch
NUMERO FOGLIO | NUMERO IMPIANTO COMMESSA | Descrizione | Via | Combustibile | Consumo | Rilievo eseguito | Potenza CT kW | DIAGNOSI | Sup. Calpestabile | Vol. Riscaldato | CALDAIA/IMPIANTO | Costo | CAMBIO COMBUSTIBILE | TERMOSTATICHE | Costo | TELECONTROLLO O REGOLAZIONE | Costo | Stima Risparmio IMPIANTO | SOLARE | Costo | Stima Risparmio SOLARE | COPERTURA/ SOTTOTETTO | Costo | Stima Risparmio COPERTURA | CAPPOTTO | Costo | Stima Risparmio CAPPOTTO | SERRAMENTI | Costo | Stima Risparmio SERRAMENTI | LED | Costo | Stima Risparmio ILLUMINAZIONE | EXTRA | Costo | TOTALE COSTO | Risparmio su consumo di gas | Risparmio economico sul combustibile | Tempo di recupero senza Extra | Con Conto Termico | Nuovo consumo di gas equivalente | Risparmio economico | Tempo di recupero | COSTI VETTORI ENERGETICI IPOTIZZATI |  |  |  | +20% | CME | diff
1 | 1 | Municipio | Piazza San Marco, 4 | CH4 | 28622.664 | SI | 470 | NO | 1980 | 8205 | SI | 37550 | NO | SI | 6000 | SI | 2710 | 17.44% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 260 | 46520 | 4990.7155 | 2994.4293 | 15.5355 | 9.356 |  |  |  | GAS | 0.6 | €/Nmc | 9.45 | 55824 | 55920.18 | 96.18
2 | 2 | Ca' Emo | Via Santo Stefano Superiore, 38 | CH4 | 6602.652 | SI | 170.3 | NO | 983.9 | 4583.1 | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 230 | 230 | 0 | 0 | [5 empty] | En.El. | 0.16 | € kWh |  | 276 | 436.3 | 160.3
3 | 3 | S. Paolo Museo - Ex Chiesa | Via XXVIII Aprile, 10 | CH4 | 8580.096 | SI | 28 | NO | 538.8 | 2832.05 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 780 | 2% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 780 | 171.6019 | 102.9612 | 7.5757 |  |  |  |  | Gasolio | 0.96 | €/Lt | 11.86 | 936 | 1848.28 | -23.72
4 | 3 | S. Paolo Museo - Uffici | Via XXVIII Aprile, 10 | CH4 | 7693.252 | SI | 30 | NO | 379.47 | 7440.45 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 780 | 2% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 780 | 153.865 | 92.319 | 8.449 | [8 empty] | 936
5 | 6 | Centro La Ginestra / Casa Albergo | Via Santarello/Via Tassello, 13 | CH4 | 16946.328 | SI | 90 | NO | 892.6 | 3411.3 | SI | 23610 | NO | SI | 2600 | SI | 3100 | 16.43% | SI | 7222.2983 | 20% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 700 | 37232.2983 | 5616.3645 | 3369.8187 | 11.0488 | 8.4923 | [7 empty] | 44678.7579 | 50952.17 | 6273.4121
6 | 14 | Biblioteca | Via San Biagio, 10 | CH4 | 11879.028 | SI | 69 | NO | 490 | 2211.8 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 4030 | 8.856% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 260 | 4290 | 1052.0562 | 631.2337 | 6.7962 | [8 empty] | 5148 | 4196.71 | -951.29
7 | 25 | Palestra G.Cini/Tortorini | Via Salario, 5 | CH4 | 14140.56 | SI | 109.7 | NO | 346.4 | 2883.8 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 3220 | 2.363% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 250 | 3470 | 334.1081 | 200.4648 | 17.3098 | [8 empty] | 4164 | 3686.67 | -477.33
8 | 26 | Scuola Materna Tortorini | Via Salario, 5 | CH4 | 14140.56 | SI | 170.3 | NO | 1112.1 | 5403 | SI | 28490 | NO | SI | 2000 | SI | 3270 | 15.38% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 420 | 34180 | 2174.8713 | 1304.9228 | 26.1931 | 19.1558 | [7 empty] | 41016 | 42969.37 | 1953.37
9 | 30 | Scuola Elementare Giorgio Cini | Via Solario, 5 | CH4 | 26244.624 | SI | 295 | NO | 2164 | 9827 | SI | 31880 | NO | SI | 4100 | SI | 4420 | 13.99% | SI | 5020 | 18% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 490 | 45910 | 7734.6824 | 4640.8095 | 9.8927 | 7.0018 | [7 empty] | 55092 | 60173.17 | 5081.17
10 | 43 | Associazione Itaka | Via Solario, 5 | CH4 | 5568.976 | SI | 34.1 | NO | 181.4 | 718.5 | SI | 5700 | NO | SI | 600 | SI | 810 | 17.33% | NO | 0 | 0% | SI | 4300 | 21.23% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 11410 | 1942.4575 | 1165.4745 | 9.79 | 6.2979 | [7 empty] | 13692 | 18273.6 | 4581.6
11 | 47 | Chiesetta Solario | Via Solario, 5 | CH4 | 7318.724 | SI | 34 | NO | 81 | 505 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 780 | 5% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 780 | 365.9362 | 219.5617 | 3.5525 | [8 empty] | 936 | 924.14 | -11.86
12 | 27 | Scuola Materna S.M. Goretti | Via San Bortolo, 17 | CH4 | 11453.96 | SI | 79 | NO | 582.7 | 2363.4 | SI | 19130 | NO | NO | 0 | SI | 2990 | 10.78% | SI | 6870 | 16% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 400 | 29390 | 2870.0454 | 1722.0273 | 17.0671 | 13.6715 | [7 empty] | 35268 | 40902.46 | 5634.46
13 | 28 | Scuola Materna S.M. Carmine | Via del Carmine, 5 | CH4 | 13121.856 | SI | 103.3 | NO | 697.6 | 4036.7 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 3780 | 2.576% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 330 | 4110 | 338.0092 | 202.8055 | 20.2657 | [8 empty] | 4932 | 4415.85 | -516.15
14 | 29 | Scuola Elementare V.Emanuele | Via Garibaldi, 74 | CH4 | 29209.992 | SI | 318 | NO | 1446 | 9330 | SI | 29530 | NO | NO | 0 | SI | 1350 | 12.97% | NO | 0 | 0% | SI | 30400 | 21.23% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 1010 | 62290 | 9186.5646 | 5511.9388 | 11.3009 | 6.3023 | [7 empty] | 74748 | 72670.48 | -2077.52
15 | 31 | Scuola Elementare Vittorio Cini | Via Calcinara, 94 | CH4 | 10813.128 | SI | 75 | NO | 637.7 | 3078.5 | NO | 0 | NO | SI | 1500 | SI | 870 | 2.505% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 150 | 2520 | 270.8304 | 162.4983 | 15.5079 | [8 empty] | 3024 | 3269.34 | 245.34
16 | 32 | Scuola Elementare D. Valeri | Via del Carmine, 4 | CH4 | 25236.18 | SI | 258.1 | NO | 1468 | 6892 | SI | 27590 | NO | SI | 3000 | SI | 1600 | 14.78% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 90 | 32280 | 3731.1107 | 2238.6664 | 14.4193 | 9.3184 | [7 empty] | 38736 | 41365.07 | 2629.07
17 | 33 | Scuola Elementare D. Manin | Piazza Don Favero, 26 | CH4 | 13266.864 | SI | 114.8 | NO | 826.3 | 4366 | SI | 19160 | NO | SI | 500 | SI | 1960 | 11.09% | NO | 0 | 0% | SI | 10440 | 12.13% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 190 | 32250 | 2902.9083 | 1741.745 | 18.5159 | 12.2408 | [7 empty] | 38700 | 36163.76 | -2536.24
18 | 34 | Scuola Elementare B. Bussolin - Scuola e Mensa | Via San Bortolo, 19 | CH4 | 10008.516 | SI | 167.6 | NO | 736.97 | 3709.8 | SI | 8780 | NO | NO | 0 | SI | 980 | 3.839% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 20 | 9780 | 384.2718 | 230.5631 | 42.4179 | [8 empty] | 11736 | 14665.16 | 2929.16
19 | 35 | Istituto Comprensivo G.Zanellato - Elementare, Media e Mensa | Via Carrubbio, 136 | CH4 | 68468.932 | SI | 542.5 | NO | 3809 | 17473 | SI | 19560 | NO | SI | 6000 | SI | 1420 | 6.609% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 140 | 27120 | 4524.9967 | 2714.998 | 9.989 | 8.0737 | [7 empty] | 32544 | 37079.27 | 4535.27
20 | 36 | Scuola Media G. Guinizelli | Via Trento Trieste, 3 | CH4 | 64886.843 | SI | 602.7 | NO | 2175 | 9429.6 | SI | 42860 | NO | SI | 6500 | SI | 2530 | 18.69% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 110 | 52000 | 12124.9527 | 7274.9716 | 7.1478 | 4.2947 | [7 empty] | 62400 | 68923.73 | 6523.73
21 | 39 | Associazione Alpini | Via San Filippo, 19 | CH4 | 300.048 | SI | 24 | NO | 189.7 | 699.5 | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 39 | Associazioni S.Filippo | Via San Filippo, 19 | CH4 | 20324.528 | SI | 258.1 | NO | 926.64 | 3534.36 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 2990 | 4.956% | NO | 0 | 0% | SI | 22200 | 18.2% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 1760 | 26950 | 4523.0487 | 2713.8292 | 9.9306 | 5.8405 | [7 empty] | 32340 | 25414.03 | -6925.97
23 | 46 | Magazzino Comunale | Via Puglia, 7 | CH4 | 2572.752 | SI | 25 | NO | 218 | 1079 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 780 | 2% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 780 | 51.455 | 30.873 | 25.2648 | [8 empty] | 936 | 924.14 | -11.86
24 | 48 | Palasport Schiavonia | Via Granzette, 27 | CH4 | 43479.828 | SI | 640 | NO | 1982.9 | 21060.8 | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | SI | 130 | 130 | 0 | 0 | [9 empty] | 156 | 274.46 | 118.46
25 | 49 | Casa Associazioni | Via Trento Trieste, 64 | CH4 | 5316.808 | SI | 51.8 | NO | 242.7 | 984.7 | NO | 0 | NO | NO | 0 | SI | 1320 | 2% | NO | 0 | 0% | SI | 6520 | 21.23% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 7840 | 1212.693 | 727.6158 | 10.7749 | 6.2945 | [7 empty] | 9408 | 7953.62 | -1454.38
26 | 50 | Associazioni | Via Buggiani, 2 | CH4 | 587.328 | SI | 23 | NO | 127.4 | 570 | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | 52 | Ex Canonica Di Marendole | Via Marendole, 12 | CH4 | 0 | SI | 34 | NO | 171.5 | 1031.6 | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 |  |  |  | CH4 | 0 | SI |  | NO |  |  | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 |  |  |  | CH4 | 0 | SI |  | NO |  |  | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 |  |  |  | CH4 | 0 | SI |  | NO |  |  | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 466785.027 | [6 empty] | 293840 |  |  | 32800 |  | 46470 |  |  | 19112.2983 |  |  | 73860 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6940 | 473022.2983 | 66657.5453 | 39994.5272 | 11.8272 | 9.1238
[48 empty] | 567626.7579 | 593401.96 | 25775.2021
|  |  |  | k | subappalto | [9 empty] | Costo lavori eseguiti direttamente | [20 empty] | 473022.2983
|  | Interventi impianti | 399162.2983 | 1.15 | 459036.643
|  | Interventi edili | 73860 | 1.15 | 84939 | [9 empty] | Costo lavori in subappalto | [20 empty] | 567626.7579 |  |  | 14.1926 | 10.4458
[5 empty] | 543975.643 | [30 empty] | 20% | Maggiorazione per subappalto
[15 empty] | Conto Termico (Solo opere senza rimborsi per diagnosi ed APE) | [20 empty] | 149852.0389
Note on D25: Nicola Cappellato: Da tenere cambio caldaia ed eventualmente eliminare i terminali di impianto.

## Pre fattibilità
Foglio | ID | Impianto | Consumo | Fabbisogno | Risparmio reale | kWh/anno | Risparmio dichiarato | kWh/anno | Tep/anno | tCO2
1 | 1 | Municipio | 28623 | 270487.35 | 17.44% | 47162.8149 | 17.44% | 47162.8149 | 4.0553 | 9.481
2 | 2 | Ca' Emo | 6603 | 62398.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | 3 | S. Paolo Museo - Ex Chiesa | 8580 | 81081 | 2% | 1621.62 | 2% | 1621.62 | 0.13943 | 0.32599
4 | 3 | S. Paolo Museo - Uffici | 7693 | 72698.85 | 2% | 1453.977 | 2% | 1453.977 | 0.12502 | 0.29229
5 | 6 | Centro La Ginestra / Casa Albergo | 16946 | 160139.7 | 33.14% | 53073.6172 | 33.14% | 53073.6172 | 4.5635 | 10.6693
6 | 14 | Biblioteca | 11879 | 112256.55 | 8.856% | 9941.908 | 8.856% | 9941.908 | 0.85485 | 1.9986
7 | 25 | Palestra G.Cini/Tortorini | 14141 | 133632.45 | 2.363% | 3157.4194 | 2.363% | 3157.4194 | 0.27149 | 0.63473
8 | 26 | Scuola Materna Tortorini | 14141 | 133632.45 | 15.38% | 20553.1733 | 15.38% | 20553.1733 | 1.7673 | 4.1318
12 | 27 | Scuola Materna S.M. Goretti | 11454 | 108240.3 | 25.06% | 27122.024 | 25.06% | 27122.024 | 2.3321 | 5.4523
13 | 28 | Scuola Materna S.M. Carmine | 13122 | 124002.9 | 2.576% | 3194.2217 | 2.576% | 3194.2217 | 0.27465 | 0.64213
14 | 29 | Scuola Elementare V.Emanuele | 29210 | 276034.5 | 31.45% | 86813.0593 | 31.45% | 86813.0593 | 7.4646 | 17.4518
9 | 30 | Scuola Elementare Giorgio Cini | 26245 | 248015.25 | 29.47% | 73093.7962 | 29.47% | 73093.7962 | 6.2849 | 14.6939
15 | 31 | Scuola Elementare Vittorio Cini | 10813 | 102182.85 | 2.505% | 2559.3174 | 2.505% | 2559.3174 | 0.22006 | 0.51449
16 | 32 | Scuola Elementare D. Valeri | 25236 | 238480.2 | 14.78% | 35258.7443 | 14.78% | 35258.7443 | 3.0317 | 7.088
17 | 33 | Scuola Elementare D. Manin | 13267 | 125373.15 | 21.88% | 27432.7648 | 21.88% | 27432.7648 | 2.3588 | 5.5147
18 | 34 | Scuola Elementare B. Bussolin - Scuola e Mensa | 10009 | 94585.05 | 3.839% | 3631.5446 | 3.839% | 3631.5446 | 0.31226 | 0.73004
19 | 35 | Istituto Comprensivo G.Zanellato - Elementare, Media e Mensa | 68469 | 647032.05 | 6.609% | 42761.2612 | 6.609% | 42761.2612 | 3.6768 | 8.5962
20 | 36 | Scuola Media G. Guinizelli | 64887 | 613182.15 | 18.69% | 114581.0806 | 18.69% | 114581.0806 | 9.8522 | 23.034
21 | 39 | Associazione Alpini | 300 | 2835 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | 39 | Associazioni S.Filippo | 20325 | 192071.25 | 22.25% | 42743.8027 | 22.25% | 42743.8027 | 3.6753 | 8.5927
10 | 43 | Associazione Itaka | 5569 | 52627.05 | 34.88% | 18356.3024 | 34.88% | 18356.3024 | 1.5784 | 3.6901
23 | 46 | Magazzino Comunale | 2573 | 24314.85 | 2% | 486.297 | 2% | 486.297 | 0.041814 | 0.097759
11 | 47 | Chiesetta Solario | 7319 | 69164.55 | 5% | 3458.2275 | 5% | 3458.2275 | 0.29735 | 0.6952
24 | 48 | Palasport Schiavonia | 43480 | 410886 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | 49 | Casa Associazioni | 5317 | 50245.65 | 22.81% | 11460.3628 | 22.81% | 11460.3628 | 0.98541 | 2.3038
26 | 50 | Associazioni | 587 | 5547.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | 52 | Ex Canonica Di Marendole | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4411146.6 |  | 629917.3363 |  | 629917.3363 | 54.1631 | 126.6308
|  |  |  | Risparmio |  | 14.28% |  | 14.28%

## 1
Municipio
Volumetria lorda: | 8205
Potenza focolare installata: | 470 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 57.2821 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 88% | 100% | 12% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 88% | 96% | 8% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 90.8% | 91.2% | 0.4% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 91% | 93% | 2% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 63.99% | 81.42% | 17.44% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 17.44% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 47.2943 | 30 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 388.0497 | 246.15 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
3xCondexaPro 135+primario+scambiatore | 1 | 19500 | 19500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
lavaggio impianto | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Sigillare attraversamento e spostamento condensa | 1 | 100 | 100
INAIL+Modifica gas | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Camino Diam.160 - 12 m | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tubazioni, isolamenti, valvole, defangatore | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Magna3D 65-80 | 1 | 2750 | 2750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Quadro elettrico | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di energia DN50 | 1 | 1900 | 1900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 120 | 30 | 3600 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TOTALE |  |  | 37550 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 260
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 120 | 50 | 6000
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 6000
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GSM735+ACB332 | 1 | 310 | 310
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
SAB010 | 1 | 30 | 30
Materiale di consumo | 1 | 300 | 300
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 2710

## 2
Ca' Emo
Volumetria lorda: | 4583.1
Potenza focolare installata: | 170.3 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 37.1583 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 89% | 89% | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 96% | 96% | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93.1% | 93.1% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 96% | 96% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 76.36% | 76.36% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 37.1583 | 30 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 170.3 | 137.493 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Colore giallo | 1 | 10 | 10
2xCondexaPro 70+primario+scambiatore |  | 10900 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Cassetta valvola gas | 1 | 100 | 100
lavaggio impianto |  | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | dielettrico | 1 | 100 | 100
INAIL+Modifica gas |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Sigillatura attraversamento | 1 | 20 | 20
Camino Diam.160 - 12 m |  | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tubazioni, isolamenti, valvole, defangatore |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
modifiche elettriche |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di energia DN40 |  | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti |  | 200 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 230
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC618+ACB400 |  | 370 | 0
XSE600+ACB400 |  | 390 | 0
SAB010 |  | 30 | 0
SIH010 |  | 40 | 0
materiale di consumo |  | 100 | 0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 3
S. Paolo Museo - Ex Chiesa
Volumetria lorda: | 2832.05
Potenza focolare installata: | 28 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 9.8868 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 2% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 9.6891 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 27.44 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GPT768 | 1 | 480 | 480
SAB010 | 1 | 30 | 30
SAE001 | 1 | 30 | 30
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti | 1 |  | 0
TOTALE |  |  | 780

## 4
S. Paolo Museo - Uffici
Volumetria lorda: | 7440.45
Potenza focolare installata: | 30 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 4.032 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 2% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 3.9514 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 29.4 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GPT768 | 1 | 480 | 480
SAB010 | 1 | 30 | 30
SAE001 | 1 | 30 | 30
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 780

## 5
Centro La Ginestra / Casa Albergo
Volumetria lorda: | 3411.3
Potenza focolare installata: | 90 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 30 |  | kW
Potenza volumica installata: | 17.5886 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 92% | 100% | 8% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 85% | 96% | 11% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 92.7% | 93.1% | 0.4% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 93% | 1% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 66.69% | 83.12% | 16.43% | Percentuale sanitario sui consumi: | 40% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: | 50% |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 16.43% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 20% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 14.6992 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 80.1434 | 115.2825 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 500 | 500 | 2 collettori sottovuoto+centralina+tubazioni | 1 | 3700 | 3700 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
Riello TAU UNIT 100 + scambiatore | 1 | 7300 | 7300 | Bollitore doppio serpentino 500 litri | 1 | 1102.2983 | 1102.2983 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led |  | 120 | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
Pompa primaria Magna3 32-80 | 2 | 600 | 1200 | Smaltimento bollitore esistente e materiale conum. | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cartelli | 4 | 10 | 40
INAIL e rete gas | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Compartimentazione tubo gas | 1 | 500 | 500
Tubazioni e raccordi | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Canale fumi e camino Diam. 110 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Lavaggio impianto | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Trasformazione vaso chiuso + nuovi vasi | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Coster mas 632 | 1 | 410 | 410 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di energia DN32 | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Addolcimento e trattamento acqua | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
Manodopera | 80 | 30 | 2400 | Manodopera | 64 | 30 | 1920 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 23610 | TOTALE |  |  | 7222.2983 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 700
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Valvole termostatiche | 52 | 50 | 2600
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  |  | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 2600
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
GSM735+ACB332 | 1 | 310 | 310
UCO318 | 1 | 120 | 120
SAF010 | 1 | 30 | 30
SAB010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 1 | 40 | 40
Quadro e materiale di consumo | 1 | 500 | 500
0
0
0
Manodopera | 48 | 30 | 1440
Progettazione+DL |  |  | 0
Imprevisti |  |  | 0
TOTALE |  |  | 3100

## 6
Biblioteca
Volumetria lorda: | 2211.8
Potenza focolare installata: | 69 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 31.1963 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 85% | 96% | 11% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93.1% | 93.1% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 94% | 94% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 68.44% | 77.29% | 8.856% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 8.856% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 28.4334 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 62.8891 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cassetta valvola gas | 1 | 100 | 100
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 260
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GSM735+ACB332 | 1 | 310 | 310
XTE611+ACB468 | 1 | 780 | 780
XSS633+ACB400 | 1 | 340 | 340
SAE001 | 1 | 30 | 30
SAB010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 3 | 40 | 120
0
0
0
Quadro tlc | 1 | 500 | 500
Manodopera | 64 | 30 | 1920
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 4030

## 7
Palestra G.Cini/Tortorini
Volumetria lorda: | 2883.8
Potenza focolare installata: | 109.7 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 38.0401 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 86% | 86% | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 93% | 96% | 3% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 96.4% | 96.4% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 95% | 95% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 73.25% | 75.61% | 2.363% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2.363% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 37.1413 | 30 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 107.108 | 86.514 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Condexa pro 90 + scambiatore + primario |  | 5400 | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
Modifica camino |  | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Colore giallo | 1 | 10 | 10
Modifica rete gas e INAIL |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cassetta valvola gas | 1 | 100 | 100
Modifica tubazioni ed isolamenti |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cartellonistica | 4 | 10 | 40
Demolizione e smaltimento |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Sigillatura attraversamento | 1 | 20 | 20
Lavaggio impianto |  | 800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN32 |  | 1300 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti |  | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 250
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GSM735+ACB332 |  | 310 | 0 | c'è già
XPT678+ACB460 | 1 | 550 | 550
XSE602+ACB400 |  | 550 | 0
XSE600+ACB400 |  | 390 | 0
XTU614+ACB460 | 1 | 380 | 380
SAB010 | 3 | 30 | 90
SIH010 | 4 | 40 | 160
SAE001 | 1 | 100 | 100
0
Quadro tlc | 1 | 500 | 500
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 3220

## 8
Scuola Materna Tortorini
Volumetria lorda: | 5403
Potenza focolare installata: | 170.3 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 30 |  | kW
Potenza volumica installata: | 25.9671 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 84% | 100% | 16% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 93% | 96% | 3% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93.5% | 93.5% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 67.2% | 82.58% | 15.38% | Percentuale sanitario sui consumi: | 0% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: | 50% |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 15.38% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 21.9732 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 148.7213 | 165.075 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 600 | 600 | 1 collettore sottovuoto+bollitore430l |  | 3400 | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
Lavaggio impianto | 1 | 1000 | 1000 | tubazioni e materiale di consumo |  | 500 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Colore giallo | 1 | 10 | 10
2xCondexapro 90+primario e scambiatore | 1 | 11900 | 11900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cassetta valvola gas | 1 | 100 | 100
Nuovo canale + camino per intub. Diam.160 7m | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
Nuova pompa impianto Magna 3 40-80 | 1 | 890 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Eliminare bocchettoni gas + dielettrico | 1 | 150 | 150
VSG340+CVH218 | 1 | 220 | 220 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
tubazioni, isolamenti, defangatore | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INAIL e modifiche gas | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Addolcimento e trattamento acqua | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
MAS625 | 1 | 280 | 280 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Quadro elettrico - modifica | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di energia DN40 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
Manodopera | 120 | 30 | 3600 | Manodopera |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 300 | 300 | Imprevisti |  | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 28490 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 420
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Valvole termostatiche | 40 | 50 | 2000
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  |  | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 2000
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC618+ACB400 | 1 | 370 | 370
GSM735+ACB332 | 1 | 310 | 310
XSE600+ACB400 | 1 | 390 | 390
UCO318 | 1 | 120 | 120
SIH010 | 2 | 40 | 80
SAF010 | 1 | 30 | 30
SAB010 | 1 | 30 | 30
0
0
Quadro tlc e materiale di consumo | 1 | 500 | 500
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 3270

## 9
Scuola Elementare Giorgio Cini
Volumetria lorda: | 9827
Potenza focolare installata: | 295 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 20 |  | kW
Potenza volumica installata: | 27.9841 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 86% | 100% | 14% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 93% | 96% | 3% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 92.9% | 92.9% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 94% | 94% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 69.84% | 83.83% | 13.99% | Percentuale sanitario sui consumi: | 20% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: | 90% |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 13.99% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 18% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 24.0693 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 256.5285 | 265.675 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 500 | 500 | Bollitore PDC 300 litri | 1 | 2100 | 2100 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Sigillare attrav. e linea alimentazione elettrov. | 1 | 100 | 100
lavaggio impianto | 1 | 1500 | 1500 | materiale di consumo | 1 | 500 | 500 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
2xCondexapro 135+primario e scambiatore | 1 | 13800 | 13800 | Impianto FV 6 kWp |  | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
INAIL e modifica gas | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cartelli | 3 | 10 | 30
Camino per intubamento D.160 - 3 m | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Vaso espansione 50 litri e valvole sicurezza | 1 | 200 | 200
VSG340+CVH218 | 4 | 220 | 880 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Valvole, defangatore e filtro | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sistema di trattamento acqua | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Modifica quadro elettrico | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Magna3 32-80 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di energia DN50 | 1 | 1900 | 1900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 120 | 30 | 3600 | Manodopera | 64 | 30 | 1920 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 300 | 300 | Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 31880 | TOTALE |  |  | 5020 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 490
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 82 | 50 | 4100
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 4100
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC638+ACB400 | 1 | 430 | 430 | [20 empty] | modem c'è già
XSE602+ACB400 | 2 | 550 | 1100
UCO318 | 1 | 120 | 120
SAB010 | 4 | 30 | 120
SIH010 | 5 | 40 | 200
SAF010 | 1 | 30 | 30
0
0
0
Quadro tlc e materiale di consumo | 1 | 500 | 500
Manodopera | 64 | 30 | 1920
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 4420

## 10
Associazione Itaka
Volumetria lorda: | 718.5
Potenza focolare installata: | 34.1 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 47.46 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 82% | 100% | 18% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 95
Regolazione | 93% | 96% | 3% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 95.4% | 95.4% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 1.5 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.2 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 66.93% | 84.26% | 17.33% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 17.33% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 21.23% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 39.2374 | 35 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 28.192 | 25.1475 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento generatore e pompe | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 | 500 | 500 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
Riello Family 35 IS | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | Insufflaggio fibra di cellulosa | 95 | 40 | 3800 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
Nuove pompe Alpha 25-60 | 2 | 170 | 340 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tubazioni, valvole, filtro, defamgatore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Lavaggio impianto | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Camino per intubamento | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di energia DN20 | 1 | 800 | 800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 32 | 30 | 960 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 5700 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 4300 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 12 | 50 | 600
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 600
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GPT768 | 1 | 480 | 480
SAB010 | 2 | 30 | 60
SAE001 | 1 | 30 | 30
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 810

## 11
Chiesetta Solario
Volumetria lorda: | 505
Potenza focolare installata: | 34 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 67.3267 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 5% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 5% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 63.9604 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 32.3 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GPT768 | 1 | 480 | 480
SAB010 | 1 | 30 | 30
SAE001 | 1 | 30 | 30
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 780

## 12
Scuola Materna S.M. Goretti
Volumetria lorda: | 2363.4
Potenza focolare installata: | 79 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 20 |  | kW
Potenza volumica installata: | 24.964 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 88% | 100% | 12% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 95% | 96% | 1% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93.5% | 93.5% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 93% | 93% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 72.69% | 83.48% | 10.78% | Percentuale sanitario sui consumi: | 20% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: | 80% |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 10.78% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 16% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 22.2723 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 72.6384 | 79.085 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Condexa pro 90 + scambiatore + primario | 1 | 5400 | 5400 | Bollitore solare + 1 collettore sottovuoto | 1 | 2800 | 2800 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
Modifica camino | 1 | 750 | 750 | tubazioni e materiale di consumo | 1 | 1500 | 1500 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Colore giallo | 1 | 10 | 10
Modifica rete gas e INAIL | 1 | 1000 | 1000 | Coster mas 740 | 1 | 650 | 650 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cartellonistica | 3 | 10 | 30
Modifica tubazioni ed isolamenti | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
Demolizione e smaltimento | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | dielettrico | 1 | 100 | 100
Lavaggio impianto | 1 | 800 | 800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Foro filo soffitto | 1 | 100 | 100
Nuovo circuito bollitore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Addolcimento e trattamento acqua | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pompa di calore abbinata per ibrido |  | 9000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN32 | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico centrale termica | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 96 | 30 | 2880 | Manodopera | 64 | 30 | 1920 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 19130 | TOTALE |  |  | 6870 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 400
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 0 | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC618+ACB400 | 1 | 370 | 370 | gsm c'è già
XSE600+ACB400 | 1 | 390 | 390
UCO318 | 1 | 120 | 120
SIH010 | 2 | 40 | 80
SAF010 | 1 | 30 | 30
SAB010 | 1 | 30 | 30
SAE001 | 1 | 30 | 30
0
0
Quadro tlc e materiale di consumo | 1 | 500 | 500
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 2990

## 13
Scuola Materna S.M. Carmine
Volumetria lorda: | 4036.7
Potenza focolare installata: | 103.3 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 25.5902 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 98% | 100% | 2% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 95% | 96% | 1% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93.5% | 93.5% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 95% | 95% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 82.7% | 85.27% | 2.576% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2.576% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 24.931 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 100.6391 | 100.9175 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Cartelli | 3 | 10 | 30
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | flessibili gas | 2 | 50 | 100
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | valvole sicurezza | 2 | 100 | 200
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 0 | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL | 1 | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 330
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC618+ACB400 | 1 | 370 | 370
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
XSE602+ACB400 | 1 | 550 | 550
SAE001 | 1 | 30 | 30
SAB010 | 2 | 30 | 60
SIH010 | 5 | 40 | 200
0
0
0
Quadro tlc e materiale consumo | 1 | 500 | 500
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 3780

## 14
Scuola Elementare V.Emanuele
Volumetria lorda: | 9330
Potenza focolare installata: | 318 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 34.0836 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 86% | 100% | 14% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 735
Regolazione | 94% | 96% | 2% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 1.5 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 93% | 93% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.2 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 69.17% | 82.14% | 12.97% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 12.97% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 21.23% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 29.6627 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 276.7526 | 233.25 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 | 500 | 500 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Isolamento tubazioni sottotetto | 30 | 25 | 750
Trasformazione vaso chiuso | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | Poliuretano 10cm su sottotetto | 735 | 40 | 29400 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Cartelli | 3 | 10 | 30
lavaggio impianto | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
2xCondexapro 135+primario e scambiatore | 1 | 13800 | 13800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Valvola gas e cassetta | 1 | 150 | 150
INAIL e modifica gas | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Camino per intubamento D.160 - 12 m | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Magna3 50-100 | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Valvole, defangatore e filtro | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico impianto con demineralizzatore | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Modifica quadro elettrico | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN50 | 1 | 1900 | 1900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 96 | 30 | 2880 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 29530 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 30400 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 1010
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630 | [20 empty] | c'è già modem
SIH010 | 1 | 40 | 40
0
0
0
0
0
0
0
Materiale di consumo | 1 | 200 | 200
Manodopera | 16 | 30 | 480
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 1350

## 15
Scuola Elementare Vittorio Cini
Volumetria lorda: | 3078.5
Potenza focolare installata: | 75 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 24.3625 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 99% | 100% | 1% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 94% | 96% | 2% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 92.6% | 92.6% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 79.28% | 81.78% | 2.505% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2.505% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 23.7523 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 73.1215 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Cassetta valvola gas | 1 | 150 | 150
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 150
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 30 | 50 | 1500
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 1500
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 870

## 16
Scuola Elementare D. Valeri
Volumetria lorda: | 6892
Potenza focolare installata: | 258.1 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 37.4492 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 82% | 100% | 18% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 96% | 96% | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93% | 93% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 67.35% | 82.14% | 14.78% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 14.78% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 31.9124 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 219.9405 | 172.3 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
Lavaggio impianto | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Cartellonistica | 1 | 10 | 10
2xCondexapro 115+primario e scambiatore | 1 | 12700 | 12700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Modifica camino esistente | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuova pompa impianto Magna 3 40-80 | 1 | 890 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VSG340+CVH218 | 1 | 220 | 220 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
tubazioni, isolamenti, defangatore, collettore | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INAIL e modifiche gas | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN40 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 96 | 30 | 2880 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 27590 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 90
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 60 | 50 | 3000
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 3000
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC618+ACB400 | 1 | 370 | 370 | [20 empty] | modem c'è già
SAb010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 1 | 40 | 40
materiale di consumo | 1 | 200 | 200
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 32 | 30 | 960
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 1600

## 17
Scuola Elementare D. Manin
Volumetria lorda: | 4366
Potenza focolare installata: | 114.8 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 26.2941 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 88% | 100% | 12% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 236
Regolazione | 94% | 96% | 2% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 90.8% | 90.8% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 1.5 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 92% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.2 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 69.1% | 80.19% | 11.09% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 20% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 11.09% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 12.13% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 23.3771 | 25 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 102.0646 | 109.15 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 | 500 | 500 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
Lavaggio impianto | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | Insufflaggio fibra di celluslosa 20 cm | 236 | 40 | 9440 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Foro filo soffitto | 1 | 100 | 100
Condexapro 115+primario e scambiatore | 1 | 5700 | 5700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cartellonistica | 1 | 10 | 10
Intubamento Diam.110 - 11 metri | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuova pompa impianto Magna 3 32-100 | 1 | 660 | 660 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
tubazioni, isolamenti, defangatore | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INAIL e modifiche gas | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN32 | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 80 | 30 | 2400 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 300 | 300 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 19160 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 10440 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 190
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 10 | 50 | 500
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 500
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
SAB010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 1 | 40 | 40
materiale di consumo | 1 | 300 | 300
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 32 | 30 | 960
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 1960

## 18
Scuola Elementare B. Bussolin - Scuola e Mensa
Volumetria lorda: | 3709.8
Potenza focolare installata: | 167.6 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 45.1776 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 98% | 100% | 2% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 94% | 96% | 2% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 92.9% | 93.4% | 0.5% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 94% | 94% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 80.44% | 84.28% | 3.839% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 3.839% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 43.4431 | 28 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 161.1651 | 103.8744 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Rimozione generatori mensa e smaltimento | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Nuovi dispositivi INAIL mensa |  | 700 | 0
Separatore idraulico ed INAIL primario | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led |  | 120 | 0 | Sigillare attraversamento | 1 | 20 | 20
Magna3 25-60 | 1 | 480 | 480 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Trasduttore per regolazione salto termico cost. | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tubazioni ed isolamenti | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN32 | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 80 | 30 | 2400 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 8780 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 20
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
SAB010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 2 | 40 | 80
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti | 1 |  | 0
TOTALE |  |  | 980

## 19
Istituto Comprensivo G.Zanellato - Elementare, Media e Mensa
Volumetria lorda: | 17473
Potenza focolare installata: | 542.5 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 31.0479 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 98% | 100% | 2% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 96% | 96% | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93% | 93.2% | 0.2% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 92% | 94% | 2% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 80.49% | 84.1% | 3.609% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 3% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 6.609% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 28.996 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 506.6471 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Smantellamento e smaltimento gen.ampliamento | 1 | 500 | 500 | Impianto FV 6 kWp |  | 2000 | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Cartellonistica | 4 | 10 | 40
Condexapro 100+primario e scambiatore | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Cassetta valvola CT ampliamento | 1 | 100 | 100
Intubamento Diam.110 - 11 metri | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuova pompa impianto Magna 3 32-100 | 1 | 660 | 660 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
tubazioni, isolamenti, defangatore | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INAIL e modifiche gas | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Lavaggio impianto | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pompa di calore abbinata per ibrido |  | 9000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN32 | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 120 | 30 | 3600 | Manodopera |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 19560 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 140
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 120 | 50 | 6000
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 6000
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
SAB010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 2 | 40 | 80
Materiale di consumo | 1 | 200 | 200
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 16 | 30 | 480
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 1420

## 20
Scuola Media G. Guinizelli
Volumetria lorda: | 9429.6
Potenza focolare installata: | 602.7 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 63.9158 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 84% | 100% | 16% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 88% | 96% | 8% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 93% | 93% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 91% | 91% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 62.56% | 81.24% | 18.69% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 18.69% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 51.9723 | 30 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 490.0776 | 282.888 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento generatori | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Cartellonistica | 3 | 10 | 30
Lavaggio impianto | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led |  | 120 | 0 | Autochiusura | 1 | 80 | 80
SteelPro Power 460+primario con scambiatore | 1 | 22100 | 22100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INAIL+Modifica gas | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Camino Diam.300 - 10 m | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Collettori, defangatore e filtri | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tubazioni, isolamenti e valvole | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Magna3 25-60 | 1 | 480 | 480 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Magna 1 25-60 | 1 | 310 | 310 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Magna3 50-80 | 1 | 1270 | 1270 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contatore di calore DN50 | 1 | 1900 | 1900 | [23 empty] | 0
Modifche quadro elettrico | 1 | 500 | 500 | [23 empty] | 0
Manodopera | 160 | 30 | 4800 | Manodopera |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 42860 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 110
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
valvole termostatiche | 130 | 50 | 6500
0
0
0
0
0
Manodopera |  |  | 0
0
Imprevisti |  |  | 0
TOTALE |  |  | 6500
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XCC638+ACB400 | 1 | 430 | 430
SAB010 | 4 | 30 | 120
SIH010 | 1 | 40 | 40
materiale di consumo | 1 | 500 | 500
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  |  | 0
TOTALE |  |  | 2530

## 21
Associazione Alpini
Volumetria lorda: | 699.5
Potenza focolare installata: | 24 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 34.3102 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 34.3102 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 24 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 0 | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 22
Associazioni S.Filippo
Volumetria lorda: | 3534.36
Potenza focolare installata: | 258.1 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 73.026 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 80% | 80% | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 530
Regolazione | 88% | 96% | 8% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 88% | 88% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 1.5 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 88% | 88% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.2 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 54.52% | 59.47% | 4.956% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 30% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 4.956% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.2% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 69.4067 | 30 | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 245.3082 | 106.0308 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento |  | 600 | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 | 500 | 500 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Isolamento tubazioni seminterrato | 50 | 30 | 1500
Lavaggio impianto |  | 1200 | 0 |  |  |  | 0 | Insufflaggio fibra di celluslosa 20 cm | 530 | 40 | 21200 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Cartellonistica | 1 | 10 | 10
Condexapro 115+primario e scambiatore |  | 5700 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Cassetta valvola | 1 | 100 | 100
Intubamento Diam.110 - 8 m |  | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Eliminazione giunto 3 pezzi | 1 | 150 | 150
Magna 3 32-80 |  | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
tubazioni, isolamenti, defangatore |  | 1300 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INAIL e modifiche gas |  | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Carico con demineralizzatore |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nuovo quadro elettrico |  | 2500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL |  |  | 0
Imprevisti |  | 300 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 22200 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 1760
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Nuovi radiatori con valvole termostatiche |  | 450 | 0
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 200 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
XTC638+ACB460 | 1 | 630 | 630
SAB010 | 1 | 30 | 30
SIH010 | 2 | 40 | 80
Quadro TLC e materiale di consumo | 1 | 500 | 500
GSM735+ACB332 | 1 | 310 | 310
0
0
0
0
0
Manodopera | 48 | 30 | 1440
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 2990

## 23
Magazzino Comunale
Volumetria lorda: | 1079
Potenza focolare installata: | 25 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 23.1696 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 2% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 22.7062 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 24.5 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 0 | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GPT768 | 1 | 480 | 480
SAB010 | 1 | 30 | 30
SAE001 | 1 | 30 | 30
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 780

## 24
Palasport Schiavonia
Volumetria lorda: | 21060.8
Potenza focolare installata: | 640 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 30.3882 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione | 90% | 90% | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione | 96% | 96% | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione | 96% | 96% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione | 94% | 94% | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 77.97% | 77.97% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: | 15% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: | 40% |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: |  |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 30.3882 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 640 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
Demolizione e smaltimento generatori |  | 500 | 0 | 1 collettore sottovuoto+bollitore430l |  | 3400 | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 | Cartellonistica | 3 | 10 | 30
SteelPro Power 540+primario con scambiatore |  | 25000 | 0 | tubazioni e materiale di consumo |  | 1500 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 | Sigillare attraversamento | 1 | 20 | 20
INAIL+Modifica gas |  | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Lampada emergenza | 1 | 80 | 80
Modifica camino |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tubazioni, valvole, defangatore, isolamenti |  | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Aggiornamento siemens |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti |  | 500 | 0 | Imprevisti |  | 300 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 130
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 25
Casa Associazioni
Volumetria lorda: | 984.7
Potenza focolare installata: | 51.8 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 52.6049 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 138
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 1.5 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.2 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 2% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 2% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 21.23% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 51.5528 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 50.764 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 | 500 | 500 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Insufflaggio fibra di celluslosa 20 cm | 138 | 40 | 5520 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 0 | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 |  |  |  | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 500 | 500 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 6520 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
GPT768 | 2 | 480 | 960
SAB010 | 2 | 30 | 60
SAE001 | 2 | 30 | 60
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 8 | 30 | 240
0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 1320

## 26
Associazioni
Volumetria lorda: | 570
Potenza focolare installata: | 23 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 40.3509 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 40.3509 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 23 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL | 1 | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 27
Ex Canonica Di Marendole
Volumetria lorda: | 1031.6
Potenza focolare installata: | 34 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | 32.9585 |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | 32.9585 |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | 34 | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL | 1 | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera | 0 | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 28
0
Volumetria lorda: | 0
Potenza focolare installata: | 0 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | #DIV/0! |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | #DIV/0! |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | #DIV/0! | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 0 | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL | 1 | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
Sonde temeperatura |  | 100 | 0
Sonde ambiente |  | 200 | 0
Quadro tlc |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 29
0
Volumetria lorda: | 0
Potenza focolare installata: | 0 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | #DIV/0! |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: | 0% |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | #DIV/0! |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | #DIV/0! | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera | 0 | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL | 1 | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
Sonde temeperatura |  | 100 | 0
Sonde ambiente |  | 200 | 0
Quadro tlc |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## 30
0
Volumetria lorda: | 0
Potenza focolare installata: | 0 |  | kW
di cui impiegata per sanitario: | 0 |  | kW
Potenza volumica installata: | #DIV/0! |  | W/m3
Rendimenti secondo UNI 11300-2:2014 | Attuale | Previsto | Risparmio
Generazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Superficie lorda copertura/sottotetto: | 0
Regolazione |  |  | 0% |  |  |  |  | Percentuale riduzione ad area netta: | 0% |  |  | Superficie esterna perimetrale lorda: | 0 |  |  | Superficie serramenti: | 0 |  |  | Numero lampade: | 0 | 0 | 0
Distribuzione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto esist.: | 2 |  |  | Tramittanza media pareti esistenti: | 1 |  |  | Trasmittanza media serramenti esistenti: | 6 |  |  | Potenza media attuale: | 0 | 0 | 0
Emissione |  |  | 0% |  |  |  |  | Trasmittanza media copertura/sottotetto riqualif.: | 0.5 |  |  | Trasmittanza media pareti riqualificate: | 0.3 |  |  | Trasmittenza media serramenti riqualificati: | 1.8 |  |  | Totale potenza attuale presente: | 0 | 0 | 0
Rendimento medio stagionale: | 0% | 0% | 0% | Percentuale sanitario sui consumi: |  |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | % dispersioni da trasmissione su totale: | 70% |  |  | Nuova potenza media lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio extra: |  |  |  | Percentuale copertura sanitario con solare: |  |  |  | % copertura/sottotetto su trasmissione: | 35% |  |  | % muratura su trasmissione: | 45% |  |  | % muratura su trasmissione: | 15% |  |  | Nuovo totale potenza lampade: | 0 | 0 | 0
Risparmio stimato su impianto riscaldamento: | 0% |  |  | Stima risparmio impianto solare: | 0% |  |  | Stima risparmio isolamento copertura/sottotetto: | 18.37% |  |  | Stima risparmio isolamento cappotto: | 22.05% |  |  | Stima risparmio serramenti: | 7.35% |  |  | Stima risparmio energia elettrica: | 0%
Nuova potenza impianto: | Preved. | Voluta
Nuova potenza volumica: | #DIV/0! |  | W/m3
Nuova potenza al focolare: | #DIV/0! | 0 | kW
CENTRALE TERMICA/IMPIANTO |  |  |  | IMPIANTO SOLARE |  |  |  | COPERTURA/SOTTOTETTO |  |  |  | CAPPOTTO |  |  |  | SERRAMENTI |  |  |  | LAMPADE LED |  |  |  | EXTRA
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale | Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Apprestamenti per sicurezza | 1 |  | 0 | Rimozione lampade esistenti | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | Nuove lampade a led | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Manodopera |  | 30 | 0 | Manodopera | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progettazione+DL | 1 | 8% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0 | Progettazione+DL | 1 | 5% | 0
Imprevisti |  |  | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0 | Imprevisti | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0 | TOTALE |  |  | 0
VALVOLE TERMOSTATICHE
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
|  | 35 | 0
|  | 500 | 0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0
TELECONTROLLO
Descrizione | Q.tà | Unitario | Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manodopera |  | 30 | 0
Progettazione+DL |  | 5% | 0
Imprevisti |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 0

## Riello
Sconto | 35% | 15%
Trasporto | 3%
| Listino | Scontato
1 x Condexa pro 90 | 9455 | 5400 | 2 x Condexa pro 90 | 20848 | 11900 | 2 x Condexa pro 135 | 24235 | 13800 | 1 x Condexa pro 100 | 9627 | 5500 | 1 x Condexa pro 115 | 9891 | 5700 | 4 x Condexa pro 100 | 38798 | 22100 | 3 x Condexa pro 90 | 28818 | 16400 | 2 x Condexa pro 70 | 19014 | 10900 | 2 x Condexa pro 115 | 22274 | 12700 | 3 x Condexa pro 135 | 34097 | 19500
Caldaia | 5596 |  | Caldaia | 11192 |  | Caldaia | 13452 |  | Caldaia | 5768 |  | Caldaia | 5945 |  | Caldaia | 23060 |  | Caldaia | 16788 |  | Caldaia | 11256 |  | Caldaia | 11890 |  | Caldaia | 20178
Kit scarico condesa | 77 |  | Kit scarico condesa | 60 |  | Kit scarico condesa | 60 |  | Kit scarico condesa | 77 |  | Kit scarico condesa | 77 |  | Kit scarico condesa | 120 |  | Kit scarico condesa | 90 |  | Kit scarico condesa | 60 |  | Kit scarico condesa | 60 |  | Kit scarico condesa | 90
Pompa alta prevalenza | 478 |  | Pompa alta prevalenza | 956 |  | Pompa alta prevalenza | 1130 |  | Pompa alta prevalenza | 478 |  | Pompa alta prevalenza | 565 |  | Pompa alta prevalenza | 2260 |  | Pompa alta prevalenza | 1434 |  | Rampe senza intercettazione | 342 |  | Pompa alta prevalenza | 956 |  | Pompa alta prevalenza | 1695
tronchetto INAIL | 1034 |  | Rampe senza intercettazione | 342 |  | Rampe senza intercettazione | 342 |  | tronchetto INAIL | 1034 |  | tronchetto INAIL | 1034 |  | Rampe senza intercettazione | 784 |  | Rampe senza intercettazione | 513 |  | Collettori+tappi | 1206 |  | Rampe senza intercettazione | 342 |  | Rampe senza intercettazione | 513
telaio | 258 |  | Collettori+tappi | 1206 |  | Collettori+tappi | 1206 |  | telaio | 258 |  | telaio | 258 |  | Collettori+tappi | 2321 |  | Collettori+tappi | 1524 |  | telaio | 516 |  | Collettori+tappi | 1206 |  | Collettori+tappi | 1524
scambiatore 135 kW | 1368 |  | telaio | 516 |  | telaio | 516 |  | scambiatore 135 kW | 1368 |  | scambiatore 135 kW | 1368 |  | telaio | 706 |  | telaio | 774 |  | copertura collettori | 446 |  | telaio | 516 |  | telaio | 774
copertura scambiatore | 233 |  | copertura collettori | 446 |  | copertura collettori | 446 |  | copertura scambiatore | 233 |  | copertura scambiatore | 233 |  | copertura collettori | 892 |  | copertura collettori | 669 |  | tronchetto INAIL | 464 |  | copertura collettori | 446 |  | copertura collettori | 669
neutralizzatore | 411 |  | tronchetto INAIL | 464 |  | tronchetto INAIL | 464 |  | neutralizzatore | 411 |  | neutralizzatore | 411 |  | tronchetto INAIL | 464 |  | tronchetto INAIL | 464 |  | kit scambiatore | 861 |  | tronchetto INAIL | 464 |  | tronchetto INAIL | 464
|  |  | kit scambiatore | 861 |  | kit scambiatore | 861 | [7 empty] | kit scambiatore | 861 |  | kit scambiatore | 861 |  | Camino | 517 |  | kit scambiatore | 861 |  | kit scambiatore DN65 | 964
|  |  | Camino | 517 |  | Camino | 517 | [7 empty] | Camino | 853 |  | Camino | 685 |  | neutralizzatore | 411 |  | Camino | 517 |  | Camino | 685
|  |  | neutralizzatore | 411 |  | neutralizzatore | 411 | [7 empty] | neutralizzatore | 411 |  | neutralizzatore | 411 |  | Scamb. SP35-DN50 -39piastre | 2471 |  | neutralizzatore | 411 |  | neutralizzatore | 411
|  |  | Scamb. SP35-DN50 -57piastre | 3296 |  | Scamb. SP40-DN65 -67piastre | 4178 | [7 empty] | Scamb. SP35-DN50 -105piastre | 5272 |  | Scamb. SP35-DN50 -75piastre | 3953 |  | Copertura C17 | 381 |  | Scamb. SP35-DN50 -75piastre | 3953 |  | Scamb. SP40-DN65 -93piastre | 5416
|  |  | Copertura C18 | 498 |  | Copertura C19 | 569 | [7 empty] | Copertura C20 | 711 |  | Copertura C19 | 569 |  | Piedino P2 | 83 |  | Copertura C19 | 569 |  | Copertura C8 | 631
|  |  | Piedino P2 | 83 |  | Piedino P2 | 83 | [7 empty] | Piedino P2 | 83 |  | Piedino P2 | 83 |  |  |  |  | Piedino P2 | 83 |  | Piedino P2 | 83
1 x tau unit 100 | 12781 | 7300 | Murale 35 kW | 2596 | 1500 | 1 x SteelPro Power 300 | 27319 | 15600 | 1 x SteelPro Power 540 | 43845 | 25000 | 1 x SteelPro Power 460 | 38722 | 22100
Caldaia | 9713 |  | Family 35 IS | 2377 |  | Caldaia | 19560 |  | Caldaia | 32754 |  | Caldaia | 29252
Scambiatore SP35DN50 31p | 2193 |  | Rilancio condensa | 187 |  | tappi 3" | 91 |  | tappi 5" | 176 |  | tappi 3" | 91
Coibentazione C17 | 381 |  | Sonda esterna | 32 |  | Mandata e ritorno INAIL 3" | 809 |  | Mandata e ritorno INAIL 5" | 1021 |  | Mandata e ritorno INAIL 3" | 809
Piedini P2 | 83 |  |  |  |  | Raccordo scambiatore DN65 | 1618 |  | Raccordo scambiatore DN65 | 1618 |  | Raccordo scambiatore DN65 | 1618
neutralizzatore | 411 |  |  |  |  | Scamb. SP40-DN65 -67piastre | 4178 |  | Scamb. SP40-DN65 -121piastre | 7015 |  | Scamb. SP40-DN65 -99piastre | 5827
[6 empty] | Copertura C19 | 569 |  | Copertura C21 | 767 |  | Copertura C8 | 631
[6 empty] | Piedino P2 | 83 |  | Piedino P2 | 83 |  | Piedino P2 | 83
[6 empty] | neutralizzatore | 411 |  | neutralizzatore | 411 |  | neutralizzatore | 411
2 sottovuoto CSV35R tetto falda | 6368 | 3700 | 1 sottovuoto+boll 400l | 5944 | 3400 | 1 sottovuoto+boll 300l | 4828 | 2800
Pannelli | 4038 |  | RBS 2S 430 ready | 2926 |  | RBS 2S 300 ready | 2550
raccordi tubazioni | 51 |  | Pannello CSV 35 R | 2019 |  | Pannello CSV 25 R | 1509
Kin installazione tetto falda | 382 |  | raccordo tubazioni | 51 |  | raccordo tubazioni | 51
Tubazioni 30m | 1166 |  | tubazioni 15m | 583 |  | tubazioni 15m | 583
RSS MRS centrlaina+pompa | 731 |  | kit fissaggio tetto piano | 365 |  | kit fissaggio tetto falda | 135
Nexpro 300 CS Plus | 3592 | 2100 | Family ES 25T | 15800 | 9000
|  |  | pdc splittata | 14600
|  |  | serbatoio inerziale | 800
|  |  | Centralina | 400

## Grundfos
|  | Sconto | 50%
|  | Trasporto | 3%
Portata | Prevalenza |  | Listino | Scontato
1.3 | 4 | Alpha 25-60 | 318 | 170
2.6 | 4.5 | Magna1 25-60 | 588 | 310
6.5 | 2.5 | Magna3 25-60 | 917 | 480
3.8 | 4.5
6 | 4.5 | Magna3 32-80 | 1158 | 600
8 | 2
5 | 4.5
8 | 4.5 | Magna3 32-100 | 1273 | 660
9.3 | 4.5 | Magna3 40-80 | 1723 | 890
15 | 4.5 | Magna3 50-80 | 2464 | 1270
22 | 4 | Magna3 50-100 | 2609 | 1350
25 | 4.5 | Magna3D 65-80 | 5324 | 2750

## Coster
Sconto | 50%
Trasporto
| Listino | Scontato
XTC638+ACB460 | 1260 | 630
XCC618+ACB400 | 727 | 370
XSE600+ACB400 | 762 | 390
XSE602+ACB400 | 1097 | 550
XSS633+ACB400 | 667 | 340
UCO318 | 240 | 120
XPT678+ACB460 | 1090 | 550
GPT768 | 950 | 480
GSM735+ACB332 | 607 | 310
XTE611+ACB468 | 1545 | 780
XCC638+ACB400 | 847 | 430
SAE001 | 50 | 30
SAB010 | 57 | 30
SIH010 | 80 | 40
SAF010 | 45 | 30
0
0
VSG325+CVH218 | 410 | 210
VSG332+CVH218 | 417 | 210
VSG340+CVH218 | 430 | 220
VSG350+CVH218 | 455 | 230
VSF365+CVH218 | 611 | 310
VSF380+CVH218 | 716 | 360
0
0
XTU614+ACB460 | 760 | 380
0
0
0
MAS620 | 550 | 280
MAS625 | 560 | 280
MAS632 | 815 | 410
MAS740 | 1300 | 650
0
0
0
0
0
0

## Contatori di energia
CONTATORI DI ENERGIA
Diametro | Portata indicativa [m3/h] | Prezzo unitario
DN20 | 1.5 | 800
DN25 | 2.5 | 800 | SDP
DN32 | 6 | 1300 | SDP
DN40 | 10 | 1500 | SDP
DN50 | 15 | 1900 | SDP
DN65 | 25 | 2100 | SDP
DN80 | 40 | 2200
DN100 | 60 | 2800